Приложение 1

к письму от 19 августа 2019г. №68

**ОТЧЕТ**

**о результатах исполнения предписания от 20.02.2019г №7/1/1, по итогам проверки**

**муниципального общеобразовательного учреждения «Волоколамская начальная общеобразовательная школа №4»**

**Волоколамского муниципального района Московской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные нарушения** | **Меры по устранению выявленного нарушения (с указание распорядительного документа организации)** |
| 1 | Нарушение статьи 4-6, ч.1,2 статьи 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ);  п.4.3 СНиП 2.01.02-85;  п. 6.13 СНиП 21-01-97;  п. 8.1.11 СП 1.13130.2009,  в здании МОУ «ВНОШ №4»не соблюдаются объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре: каждый этаж здания должен иметь не менее 2-х эвакуационных выходов. | В МОУ «ВНОШ №4» в 2020 году планируется проведение капитального ремонта. В настоящее время разработана сметная документация, на которую получено заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Выявленные нарушения требований пожарной безопасности по данному пункту будут устранены в ходе капитального ремонта. |
| 2 | Нарушение статьи 4-6, ч.1, статьи 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ);  п. 5.6.4. СП 4.13.130.2013  п. 3.2 СНиП 2.01.02-85,  В здании МОУ «ВНОШ №4» не соблюдаются требования пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: допущено устройство противопожарной стены, перегородки в помещении пищеблока (столовой) из горючих материалов. | В МОУ «ВНОШ №4» в 2020 году планируется проведение капитального ремонта. В настоящее время разработана сметная документация, на которую получено заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Выявленные нарушения требований пожарной безопасности по данному пункту будут устранены в ходе капитального ремонта. |
| 3 | Нарушение статьи 4-6, ч.3, статьи 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ);  п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;  п.1.8, 4.1 СНиП 2.01.02-85  В здании МОУ «ВНОШ №4» не соблюдаются требования пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: покрытие пола на лестничной клетке (путь эвакуации) выполнено из горючих материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП2, Д2,Т2. | В МОУ «ВНОШ №4» в 2020 году планируется проведение капитального ремонта. В настоящее время разработана сметная документация, на которую получено заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Выявленные нарушения требований пожарной безопасности по данному пункту будут устранены в ходе капитального ремонта. |
| 4 | Нарушение статьи 4-6, п.3, ч.1 статьи 52 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ);  Табл.3 НПБ 110-2003;  Приложение А, Таблица А3.СП 5.13130.2009, В здании МОУ «ВНОШ №4» не соблюдаются требования пожарной безопасности по защите помещений и оборудования установками автоматической пожарной сигнализацией: помещения кладовых не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (пожарными извещателями). | Замечание устранено.  В помещениях кладовых установлены пожарные извещатели. |
| 5 | Нарушение статьи 4-6, п.3, ч.1 статьи 52 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ);  п. 5.3.2.10 СП5.13130.2009.  В здании МОУ «ВНОШ №4» не соблюдаются требования пожарной безопасности по защите помещений и оборудования установками автоматической пожарной сигнализацией: расположение ручного пожарного извещателя на втором этаже школы не соответствует требованиям норм. | Замечание устранено.  Ручной пожарный извещатель на втором этаже школы установили по требованиям норм. |
| 6 | Нарушение статьи 4-6, п.3, ч.1 статьи 52 ч.1,2 статьи 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ);  п. 5.3 СП5.13130.2009.  В здании МОУ «ВНОШ №4» не соблюдаются требования пожарной безопасности по защите помещений и оборудования установками автоматической пожарной сигнализацией: размещение светового оповещателя «Выход» на втором этаже не соответствует требованиям норм. | Замечание устранено.  Световой оповещатель установлен над эвакуационным выходом с этажа здания. |
| 7 | Нарушение статьи 4-6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ);  Подпункт «л» пункта 461;  Подпункты «м», «н» пункта 462 Постановление правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме»;  В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. | Замечание устранено.  В инструкцию по мерам пожарной безопасности внесены изменения. |
| 8 | Нарушение п.20 Постановление правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме»;  Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны. | Замечание устранено.  На дверях помещений складского назначения вывешены таблички с обозначением их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны. |
| 9 | Нарушение подпункта «б» пункта 36 Постановление правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме»;  Допущено размещение (установка) на путях эвакуации мебели в проходе 1-го этажа. | Замечание устранено.  Мебель с прохода 1-го этажа на путях эвакуации убрана. |